Slovensko

Hydro-Radio 868 zunanji

Tehnični opis

Vsebina

Slovensko

1	Splošni opis								stran	3

2 	Združljivost s HYDROMETROVIMI števci				3

3	Združljivost s pulznimi oddajniki						4

4	Namestitev in priklop								4

4.1	Namestitev Hydro-Radio 868 zunanji					4

4.2	Priklopi										5

5	Programiranje enote Hydro-Radio 868 zunanji				6

6	Opis funkcij in alarmov Hidro-Radia 868 zunanji			7

6.1	Funkcije										7

6.2	Alarmi										8

7	Tehnični podatki									8

8	Območja odčitavanja								9

9	Dimenzije										9

10	Varnost										10

11	Radio odobritev									10

12	Vzdrževanje									10

Slovensko

Začetno obratovanje

Splošni opis

Hydro-Radio 868 zunanji radio modul (Art. št. 581 00023) je enosmerni radijski oddajnik, ki se lahko uporablja tudi z drugimi tipi števcev. Hydro-Radio 868 zunanji uporablja mednarodni standard za komuniciranje protokol PRIOS, kateri je bil razvit kot del standarda CEN TC 294 (868 MHz) . Zato je lahko odčitan s katerimkoli sistemom, ki uporablja ta standard. Hydro-Radio 868 zunanji se uporablja za mobilno odčitavanje števcev. Splošna življenska doba modulov v normalnih pogojih je 15 let (glej poglavje 6.1). Moduli so lahko priklopljei na katerikoli števec, ki je opremljen s pulznim oddajnikom (suhi kontakt) , odprti kolektor izhod (NPN tip) ali L-Bus izhod.

Pozor!

Različni tipi radio modulov (Artikel št. 5810028) so na voljo za L-Bus.

Pulzni odprti kolektor	              PRIOS

L-Bus		         enosmerni radio

Bluetooth

Bluetooth (brezžična) komunikacija s Hydro-Pocket-om uporablja Bluetooth 2.4 GHz s with a prenosnim razmerjem 115200 Baud

Združljivost s HYDROMETER števci in

števci drugih proizvajalcev

Hydro-Radio 868 zunanji modul je združljiv s celotno ponudbo HYDROMETER števcev, kateri so opremljeni s pulznim ali L-Bus izhodom (voda in toplota). Števci za druge medije (plin in elektrika), kateri so opremljeni s pulznim oddajnikom (suhi kontakt, Reed kontakt) ali izhodom s tranzistorskim odprtim kolektorjem (NPN tip) so lahko kadarkoli opremljeni z Hydro-Radio modulom.

Slovensko

Vodni števci s suhim kontaktnim pulznim izhodom*

Proizvodni obseg HIDROMETROVIH števcev

Vodni števci in števci toplote*

Plinski števci*

Električni števci*

* podvrženi funkcionalnemu testu pulznih oddajnikov s strani podjetja      Hydrometer

Združljivost s pulznimi oddajniki

Hydrometer je testiral pravilnost operacij Hydro-Radia 868 zunanji z naslednjimi pulznimi oddajniki s suhim kontaktom (DC - dry contact) in izhodom s tranzistorskim odprtim kolektorjem (NPN) (oktober 2002):

Opomba :

HYDROMETER ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje  ali okvaro Hydro-Radia 868 zunanji v primeru priklopa pulznih oddajnikov s suhim kontaktom ali tranzistorji drugih proizvajalcev  razen teh, ki so navedeni zgoraj. Ter tudi vseh proizvajalcev pulznih oddajnikov, kateri so spremenili lastnosti svojih produktov po tistem datumu ko je bil izveden ta test.

Namestitev in priklop

4.1 Namestitev Hydro-Radia 868 zunanji

Hydro-Radio 868 zunanji modul je lahko nameščen v različnih pozicijah odvisno od okoliščin:

Namestitev držala:

Držalo Hydro-Radia 868 zunanji namestimo na zid z uporabo

dveh vijakov, katera sta priložena pri dobavi modula.

Nato namestimo modul na držalo po vodilih dokler se ne

zaskoči z jezičkom.

Slovensko

Za odstranitev modula iz držala pritisnemo jeziček

In potegnemo Hydro-Radio 868 modul po vodilih.

bela 	= pulzi

rumena	= smer

zelena 	= manipulacija

rjava	= ozemljitev

4.2 Priklopi

Priklopi Hydro-Radia 868 zunanjega na pulzni oddajnik:

• priklopite kot je prikazano na sledečih slikah :

Slovensko

Opozorilo :

Vse žice Hydro-Radia 868 zunanjega morajo biti izolirane s Scotchlock spojem. To velja tudi za žice, ki niso priključene. Izolacije na žicah ne snemamo ampak vstavimo žico v Scotchlock spoj, dokler se ne ustavi.

Hitri spoji morajo biti  spojeni po navodilih z uporabo spojnih klešč.

(artikel  E9BM ali E9Y od 3M).

Priporočamo da vse spoje zaščitite

z lepilnim trakom.

Opozorilo :

Spoji ne smejo priti v stik z zunanjo vlago in niso namenjeni za stik z vodo oziroma potopitev.

V tem primeru moramo uporabiti ustrezno tesnenje, da se izognemo vstopu vlage do spojev.

Programiranje Hydro-Radia 868 zunanje

radio enote

Hydro-Radio 868 zunanji programiramo preko  “Opto IrDA” optični vmesnik.

Detajli za programiranje so podrobno opisani v priročniku za upravljanje z dlančnikom in programom Hydro-Pocket.

V primeru napak pri parametriziranju je potrebno izvesti novo konfiguracijo preko optičnega vmesnika.

Za pravilno programiranje moramo optično sondo namestiti na optični vmesnik  radio modula.

Sondo drži v poziciji njen lasten permanentni magnet.

Slovensko

Bistveni podatki potrebni za programiranje

• številka števca / številka modula

• število pulzov (enota/vrednost)

• odčitek števca (enota/vrednost)

• medij

• odčitovani datum

Pozor :

Za bolj natančno razlago programiranja prosimo, da preberete navodila za uporabo programa Hydro-Pocket.

Če uporabljate opremo in programsko opremo, katere dobavitelj ni HYDROMETER, je potrebno paziti na naslednje parametere katere tudi prekontroliramo :

• struktura številke števca

• koda šifriranja

• profil uporabnika

• koda uporabnika

Opis funkcij in alarmov

Hydro-Radia 868 zunanji

Funkcije in alarmi Hydro-Radia 868 zunanji

1	realno časovno merjenje

2 	stanje baterije

3 	alarm puščanja (trenutni/v preteklosti)

4 	alarm manipulacije  števca z magnetnim poljem ali prekinitvijo kabla

5 	odčitovalni datum (letni, mesečni, tedenski...)

6.1 Funkcije

Realno časovno merjenje

Odčitovanje števca oddajano preko radijske enote poteka v realnem času ; upošteva možen povratni tok (predpostavlja se da pulzni oddajnik, ki je priklopljen lahko zazna smer toka).

Odčitovalni datum

Tedensko, mesečno (npr. 1. vsaki mesec) ali letno (npr. 31.12. vsako leto).

Slovensko

Preostanek življenske dobe baterije

Prikaže se v letih pri vsakokratnem odčitku. Na splošno je tipična operativna  življenjska doba baterije 15 let če so pogoji naslednji :

Tipična operativna življenska doba baterija je preračunana glede na povprečno delovanje radijske enote in temperaturnih pogojev. To je teoretična operativna življenska doba, ki ni podlaga za morebitne reklamacije. Operativna življenska doba je preračunana na predvidevanju da priklopljeni radijski oddajnik porabi povprečno maksimalno 2 µA toka.

6.2 Alarmi

Aktivirani so lahko naslednji alarmi :

Puščanje

Alarm se sproži v primeru, da v roku 48 ur ni vsaj 15 minut mirovanja števca .

Prekinitev kabla in manipulacija z magnetnim poljem

Alarm se sproži v primeru prekinitve povezave kabla ali da je pulzni oddajnik  moten z magnetnim poljem.

Opomba : ponovna nastavitev alarmov

Alarmi so lahko izbrisani preko optične povezave. Alarmi se avtomatsko izbrišejo po preteku 366 dni.

Tehnični podatki

Slovensko

Območje odčitovanja

Primeri odčitovanih območij

Opomba :

Kakor velja tudi za ostale radijske enote je območje odvisno od prevladujočega signala visoke frekvence in topografije terena. Proizvod mora biti vgrajen in uporabljan v skladu z navodili v teh navodilih. Vsako zlorabljanje ali inštalacija, ki ni skladna s temi navodili odvezuje vseh obveznosti podjetje HYDROMETER. Vse posledice nepravilnega delovanja ali drugih poškodb so na osebi, ki je to povzročila.

Dimenzije (v mm)

Slovensko

Varnost

Varnost proizvoda se drži  točno določenih smernic evropskih direktiv.

Hydro-Radio 868 zunanji je bil izdelan v skladu z : EEx ia IIA T3

Certifikacijska številka je : LCIE03 ATEX 6309X

Prikazani simbol je symbol evropske skupnosti za varnost.

Radio odobritev

Izdelek je v skladu z evropsko direktivo uporaben v vseh EEC državah (R&TTE 1999/5/EC datiran 09.03.1999).

Znak klicaja indicira, da je izdelek lahko predmet omejitev ali odobritev zahtev nekaterih članic evropske skupnosti.

Spisek držav v katerih je modul odobren :

Francija, Španija, Portugalska, Italija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Velika Britanija, Irska, Danska, Finska, Švedska, Norveška, Nizozemska, Luksemburg, Švica in ostale.

Vzdrževanje

Hydro-Radio 868 zunanji ne potrebuje nobenega posebnega vzdrževanja. Ne uporabljajte topil ali grobih sredstev za čiščenje, kajti le-ta lahko poškodujejo plastično ohišje. V primeru da je čiščenje potrebno uporabite blago ali vlažno gobo.

Skladiščenje

Izdelek se lahko skladišči v suhem prostoru pri temperature med –15 °C in +55 °C.